## Slide 1: Aufbau einer experimentellen Umgebung und Messungen zur Bewertung verschiedener Abtaumethoden bei Luftkühlern
Tobias Czarnecki
MA-Vortrag von Tobias Czarnecki
Betreuter: Dipl.-Ing. Henning Freitag
Aachen, der 08.07.2016
MA 131

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
  Umgebung
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 3: Motivation (1): Eisbildung
Unterschreitung des Taupunktes führt zu Kondensatbildung
Unterschreitung des Gefrierpunktes führt zu Kristallbildung
Kausalkette ausgelöst durch einen vereisten Wärmeübertrager:
Aufgrund geringerer Wärmeübertragung sinkt die Kälteleistung
Steigende Überhitzung lässt Expansionsventil schließen
Geringerer Massenstrom führt zur weiteren Minderung der Kälteleistung
Verdampfungstemperatur und Verdampfungsdruck werden verringert, um Kälteleistung zu erhöhen
Leistungszahl der Kälteanlage sinkt
Quelle: [Schydlo 2010]]

## Slide 4: Motivation (2): Einfacher Kältekreislauf
Log p,h-Diagramm aus: Quelle [Baehr 2013]
Vier Prozessschritte:
  1→2: Kompression
  2→3: Isobare Verflüssigung
  3→4: Isenhalpe Entspannung
  4→1: Verdampfung
Zustandspunkte im log p-,H-Diagramm

## Slide 5: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 6: Hydraulik(1): Ausgangsposition
Verflüssiger
Kompressor
Verdampfer
Interner Wärmeübertrager

## Slide 7: Hydraulik(2): Erweiterungen
Abtauverdampfer
Versorgungsmimik
Vierwegeventil
Expansionsventil

## Slide 8: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 9: Elektrik (1): Diverse Sensoren
Energetische Bilanzierung aller Komponenten möglich
Coriolismassenstromsensor (x 1)
PT100- Temperatursensor (x 12)
Drucksensor (x 8)

## Slide 10: Elektrik (2): Kommunikation
RS485-Netzwerk mittels Modbus RTU-Protokoll
  Architektur : Ein Master + max. 32 Slaves
  Auslesen und Steuerung von:
    Keller- Drucktransmitter (x 8)
    Carel- Expansionsventilen (x 2)
    Krohne- Massenstromsensor (x 1)
  Befehl/Antwort Kommunikationsablauf
  Erweiterbar
RS232-Punkt-zu-Punkt Kommuniktation
  Architektur: Ein Master + Ein Slave
  Auslesen von
    Kern- Waagen (Messbereich 0…10 kg)
  Kontinuierliches Senden seitens Slave
PT100-Temperaturelemente
  Oberflächensensoren auf Verdampfer-Wärmeübertrager (x 4)
  Temperatursensoren innerhalb des Rohrsystems (x 8)

## Slide 11: Elektrik (3): Kommunikation
Analoge Ausgangssignale
  Kompressor mit 4…20 mA Stellsignal
  ADR-Verflüssigungsventilator mit 0…20 mA Stellsignal
  Heizstäbe mit 0…10 V Stellsignal
Digitale Ausgangssignale
  Schaltschütze mit 0/24 V

## Slide 12: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 13: Machanik (1): Wägesystem

## Slide 14: Machanik (2): Prinzip der Blattfeder
Formeln:
Federweg
Federwegänderung
Federweg

## Slide 15: Mechanik (3)
Einsatz von Waagen
  -Ermittlung nicht möglich
  Messhub gleich 2
  Blattfeder überträgt nur einen Anteil von der belastenden Kraft auf die Waage
Kalibrierung :
  Umrechnungsfaktor k
  Prüfgewichte für bei Umgebungs-
  temperatur T= 2 °C
Wägesystem
  Ermittlung von:
    momentane Eismenge im Verdampfer
    Schwerpunktsänderung
    Schmelzwassermenge
=
=

## Slide 16: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 17: Informationstechnik (1):
Speicherporgrammierbare Steuerung (SPS) von der FA. Beckhoff
  Auslesen/Umrechnung aller Sensordaten
  Regelung von Kompressor/ Schaltschützen/ Verflüssigerventilator/ Elekt. Heizung
  Anlagenschutz
Graphical User Interface (GUI)
Verbindung zur Datenbank MySQL
Echtzeit Messwert-Darstellung mit Scope
Quelle: [Beckhoff2016]
TCP/ IP-Verbindung
RS485, RS232, AO, DO, PT100

## Slide 18: Informationstechnik (2): SPS
SPS
  Basiert auf der Norm IEC 61131-3 (Grundlagen SPS)
  Echtzeit fähig
  Zyklus gesteuert (10…100 ms)
  Hohe Funktionalitäten, Flexibilität und Zuverlässigkeit
Hardware
  CX9020 mit 1 GHz Arbeitsspeicher
  Verschiedene EL-Busklemmen
Software:
  TwinCat 3
    Integriert in Entwicklungssoftware Visual Studio von Microsoft
  Oscat- Open Source Community for Automation Technology für Automatisierungstechnik
Statusmaschine
  HIL2- Vorläufer
  Garantierter Programmdurchlauf in einem Zyklus
  Reduzierung des Programm-Codes
  Verhinderung von Mehrfachzuweisungen von unterschiedlichen Programmen

## Slide 19: Statusmaschine: Datenverarbeitung
Start:
  Statusmaschine wird gestartet
Initialisieren:
  Einlesen von Werten aus der Datenbank
Lesen:
  Prozessabbild aller Sensoren wird erfasst
  Umrechnung von Klemmenwerte in native Werte
Schreiben
  Native Werte werden in Klemmenwerte umgewandelt
  Prozessabbild wird an Ausgangsklemmen geschickt
Anlagenschutz
  Schutzfunktionen überschreiben ggf. Stellwerte
Ende
  Statusmaschine ist zu Ende
  Zyklus beginnt erneut

## Slide 20: Statusmaschine: Regelzustände
Leerlauf:
  Gewichts-Kalibrierung von Waagen
  Alle Komponenten spannungsfrei
Pumpdown:
  Kältemittel wird in den Sammler gepumpt
Abtauen:
  Elektrisches Abtauen:
    Stufenlos regelbar zwischen 0… 6,275 kW
  Heißgas-Oben
    Durchströmung des Verdampfers durch Flüssigkeitsleitung
  Heißgas-Unten:
    Durchströmung des Verdampfers durch Flüssigkeitsleitung
Kühlen
  Verdampfer vereist

## Slide 21: Informationtechnik: Graphical User Interface (GUI)
Sichere Bedienung durch den Benutzer
Entwickelt mit VB.NET und EBC.dll-Steuerelementenbibliothek
Fünf Karteireiter zur Prozessüberwachung- und Steuerung
  RI-Fließbild
  Status-Maschine
  Zustandspunkte im log p, h-Diagramme
  Waagenanzeige/ -kalibrierung
  Scope

## Slide 22: Informationstechnik: log p, h- Diagramm

## Slide 24: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
  Umgebung
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 25: Versuche: Prüfling in Klimakammer
Verflüssgungssatz
Abtauverdampfer
Klimakammer
Verdampfer
Wägesystem
Versorgungsstrecke

## Slide 26: Versuche
Versuchsreihe | Abtaumethode | Position der vier Oberflächen-PT100
I | Heißgas-Oben | Stack-Eingang
II | Heißgas-Oben | Verteilt über unterstes Stack
III | Elektrisch | Stack-Eingang

## Slide 27: Versuchsreihe I: Prozessumkehrung über Flüssigkeitsleitung
Chart: Zeit in s

## Slide 28: Versuchsreihe II: Prozessumkehrung über Flüssigkeitsleitung
Chart: Zeit in s

## Slide 29: Versuchsreihe III: Elektrisch Abtauen
Chart: Zeit in s

## Slide 30: Inhaltsverzeichnis
Motivation
Prüfstand: Kälteanlage
  Hydraulik
  Elektrik
  Mechanik
  Informationstechnik
Versuche
Zusammenfassung
Ausblick

## Slide 31: Zusammenfassung
Bilanzierung aller Komponenten möglich
Abtaumöglichkeiten:
  Elektrisch mit Heizstäben
  Prozessumkehrung:
    Einspritzung durch Flüssigkeitsleitung
    Einspritzung durch Saugleitung
Inbetriebnahme eines Wägesystems
  Messung der Verdampfermasse in Echtzeit
Inbetriebnahme einer SPS

## Slide 32: Zusammenfassung
Abtaumöglichkeiten:
Elektrisch mit Heizstäben
Prozessumkehrung:
  Einspritzung durch Flüssigkeitsleitung
  Einspritzung durch Saugleitung
Steuerung/ Regelung der Kälteanlage
Messdaten auslesen/ speichern
Abtau-/ Vereisungsversuche

## Slide 33: Ausblick
Weitere Versuche
  Alle Abtaumethoden untersuchen
  Genauere Oberflächentemperatur-Messungen auf Wärmeübertrager
Optimierungsmöglichkeiten
  Kältemitteleinspritzung vom Expansionsventil
  Ersetzung von Rückschlagventile/ Ergänzung durch Magnetventile
  Was noch?

## Slide 34
Vorteile
  Geringer Platzverbrauch
  Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen
  Verschleißfrei
Nachteile
  Zusätzliches Hardware-Sicherheitskonzept nötig

## Slide 35: Edit the mastertitle format by clicking Example for the use of a double-spaced title
Chart: 
| Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4
Data Series 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Data Series 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Data Series 3

## Slide 36: Edit the mastertitle format by clicking Example for the use of a double-spaced title
Chart: 
| Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4
Data Series 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Data Series 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Data Series 3 | 3.4 | 5.4 | 0.5 | 3
Data Series 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 3.5

## Slide 37: Edit the mastertitle format by clicking Example for the use of a double-spaced title
Chart: 
| Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4
Data Series 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Data Series 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Data Series 3 | 3.4 | 5.4 | 0.5 | 3
Data Series 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 3.5

## Slide 38
Vielen DA
    Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!
    Haben Sie Fragen?

## Slide 39: Inbetriebnahme- Fehlersuche
Hoher Druckverlust
Hohe Überhitzung
Überhitzung
Defekter Trockner
Auslegungskreislauf